Opis i parametry Kotłowni Miejskiej i sieci c. o.
 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie

- Kotłownia Miejska niskoparametrowa 90°/70°C o mocy cieplnej zainstalowanej 8,00 MW.

Kotłownia znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa – ul. Leśna 1 w Nowej Dębie.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby własne kotłowni – 0,02 MW.

Moc cieplna wyjściowa do sieci cieplnej - 7,98  MW.

Wykorzystywane paliwo do produkcji ciepła: zrębka drzewna – dostarczana od dostawców zewnętrznych, oraz z produkcji własnej.

- Sieć c. o.  niskich parametrów do przesyłu wyprodukowanego ciepła z kotłowni.

Sieć cieplna niskich parametrów o temperaturze obliczeniowej 90°/70° od kotłowni 
na biomasę do rozdzielaczy budynkowych w których zamontowane są liczniki ciepła. Regulacja jakościowo-ilościowa. Ciśnienie robocze w rurociągach wg. obliczeń hydraulicznych. Przyjęte ciśnienie dla doboru elementów sieci:

- rurociągi i armatura: Prob,max = 1,4 MPa, Pprób = 2,0 MPa.

Większość sieci wykonana jest z rur preizolowanych w systemie ABB/ZUC w której podstawowe elementy to:

- rura osłonowa z polietylenu twardego, wysokiej gęstości – HDPE,

- sztywna pianka poliuretanowa o wytrzymałości temperaturowej trwałej 114 oC,

- rura przewodowa czarna ze stali węglowej,

Ponadto rurociągi sieci spełniają następujące warunki:

- pozwalają na pracę w temperaturze do 135 oC,

- wymagane ciśnienie nominalne Pn = 1,6 MPa,

- wszystkie elementy sieci odpowiadają wymaganiom jakościowym norm europejskich.

Rodzaj nośnika ciepła

Nośnikiem ciepła jest woda uzdatniona której twardość ogólna nie przekracza 1mval/dm3. Dla ochrony kotłów przed zanieczyszczeniami w wodzie od strony instalacyjnej założone są filtry mechaniczne. Natomiast samo zmiękczanie następuje w automatycznych stacjach zmiękczania, które pracują na zasadzie wymiany jonów. Stacje przygotowane są do częściowego lub całkowitego usuwania jonów  wapnia i magnezu z wody.