Tabela regulacyjna temperatur na sieci c. o. w zależności od temperatury zewnętrznej

Kotłownia Miejska PGKiM Nowa Dęba

| L.p. | Temp. zewnętrzna °C | Temperatura wody zasilającej °C | Temperatura wody powrotnej °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | +12 | 40 | 29 |
| 2. | +11 | 41,5 | 32 |
| 3. | +10 | 43 | 34 |
| 4. | +9 | 44 | 36 |
| 5. | +8 | 46 | 37 |
| 6. | +7 | 48 | 39 |
| 7. | +6 | 49 | 40 |
| 8. | +5 | 50,5 | 42 |
| 9. | +4 | 52 | 43 |
| 10. | +3 | 54 | 44 |
| 11. | +2 | 55 | 46 |
| 12. | +1 | 57 | 47 |
| 13. | 0 | 58,5 | 48 |
| 14. | -1 | 60 | 49 |
| 15. | -2 | 61,5 | 50 |
| 16. | -3 | 63 | 52 |
| 17. | -4 | 65 | 53 |
| 18. | -5 | 66,5 | 54 |
| 19. | -6 | 68 | 55 |
| 20. | -7 | 69,5 | 56 |
| 21. | -8 | 71 | 56 |
| 22. | -9 | 73 | 57 |
| 23. | -10 | 74 | 58 |
| 24. | -11 | 76 | 59 |
| 25. | -12 | 77,7 | 60 |
| 26. | -13 | 80 | 61 |
| 27. | -14 | 81 | 62 |
| 28. | -15 | 82,5 | 63 |
| 29. | -16 | 84 | 64 |
| 30. | -17 | 85,5 | 64 |
| 31. | -18 | 87 | 66 |
| 32. | -19 | 88,5 | 66 |
| 33. | -20 | 90 | 67-70 |